Funktionsbeschreibung für Betriebs-Software Anzeigefeld-SWLB

Die an der seriellen  CPU-Schnittstelle empfangenen Daten  (ASCII-Zeichensatz) werden auf folgende Kennungen durchsucht:

1.) /1101 bis  /5832

Diese Kennungen sind Bestandteile des Datenpunkt-Namens und haben folgende Bedeutung:

/ : Allgemeine Trennung zwischen Datenpunktname und Kennung für Ansteuerung  Anzeigefeld.

Erste Ziffer (1-5): Baugruppen Nr. 1-5 (19“ Baugruppenträger).

Zweite Ziffer (1-8): Ansteuer-Modul Nr. 1-8.

Dritte und vierte Ziffer (01-32): Schaltausgang Nr. 01-32.

2.) alarm, Ein, Ja, zurück, normal, Aus, Nein.

Diese Kennungen entscheiden über den Zustand des unter 1.) selektierten Schaltausganges gemäß

folgender Tabelle:

alarm, Ein, Ja = Schaltausgang Ein (+24 Volt)

zurück, normal, Aus, Nein = Schaltausgang Aus (0Volt).

Wenn sich die Kennungen gemäß 1.) und 2.) in einer Zeile befinden (das ist bei XFI-Protokollen der Fall)

so wird der entsprechende Schaltausgang ständig aktiviert.

Bei neu eintreffenden Alarmen erscheint die Kennung „alarm“ in der dritten Zeile der Alarmmeldung.

Beispiel:	Anl_375.KL.Nord_ZL/3706            /Menu/Hauptgeb/Sued/Klima

Freitag		19-08-1994  14:45:00

***   alarm		Alarm	Bimetall-Störung

In einem solchen Falle wird der entsprechende Schaltausgang in den Blinkmodus geschaltet.

Wenn die Kennung „alarm“ durch mindestens einen Zeilensprung (maximal zwei) von der Kennung

gemäß 1.) getrennt ist, so wird der entsprechende Schaltausgang in den Blinkmodus geschaltet.

Es wird nur die Kennung „alarm“ ausgewertet. Zusätzlich werden die Schaltausgänge 830 und 831 aktiviert.

Schaltausgang 830 ist für die Ansteuerung einer Alarm-Leuchte und wird ständig aktiviert, während

Schaltausgang 831 für die Ansteuerung einer Alarm-Hupe vorgesehen ist und in den Blinkmodus (Intervall)

gebracht wird.

Durch Betätigung des Quittier-Tasters (Klemmenanschluß: L1/11-13) werden die Schaltausgänge 830, 831

inaktiv geschaltet (Hupe und Alarm-Leuchte = Aus) und der nach obigem Beispiel im Blinkmodus befindliche

Schaltausgang wird konstant eingeschaltet.

Eine Rückschaltung in den Aus-Modus wird erst dann vorgenommen, wenn für diesen Schaltausgang eine

zurück, normal, Aus oder Nein Meldung erkannt wird.

Der Schaltausgang: 832 wird als Alarm aktiviert  (Blinkmodus und Ausgänge 830, 831 aktiv) sobald für

länger als 62 Minuten keine Datenübertragung  vom Zentralrechner erfolgt ist. (Rechnerausfall)

Diese Meldung wird inaktiv geschaltet sobald die Datenübertragung wieder funktioniert, eine Quittierung

ist jedoch erforderlich um die Ausgänge 830 und 831 zurückzusetzen.

Durch Betätigung des Lampenprüf-Tasters (Klemmenanschluß: L1/11-12) werden alle Schaltausgänge

(außer 830 bis 832) für ca. 30 Sekunden in den Blink-Modus geschaltet.

Nach Ablauf der Lampenprüf-Phase werden alle Schaltausgänge wieder in den ursprünglichen Zustand

gebracht. Meldungen die während der Lampenprüf-Phase eingehen, werden im Hintergrund ausgewertet

und anschließend angezeigt.

Revision 1 Nach: Ein, Aus, Ja, Nein, alarm, normal, wird entweder ein Leerzeichen oder ESC (1B) erwartet.

Die Software befindet sich in einem 27C128 EPROM mit der Bezeichnung: SWLBANZFD1-5.

Erstellungsdatum: 20.Jan.1995. Prüfsumme: 404C, 404F, 4052, 4055 und 4058.