Das Universelle Störungs-Weitermeldegerät (USWG95-E1) ist zur Ergänzung eines Gebäudeleitsystems (GLT) entwickelt worden, um kritische Störmeldungen aus dem GLT-System mittels Telefax oder Cityruf oder als Kurzmitteilungstext (SMS, Short Message System für D1, D2, E-Plus Netz GSM-Mobiltelefone) an den Bereitschaftsdienst oder eine Wartungsfirma weiterzuleiten.

Das Gerät wurde nach folgenden Richtlinien konzipiert:

- Universelle Einsetzbarkeit (Betrieb an jeder beliebigen Zentrale möglich).

- Alarmierung von Telefax- oder Cityruf- oder GSM-Mobiltelefon- (Handy) Zielen aus dem gleichen System (Auch gleichzeitig).

- Überwachung des übergeordneten Zentralrechners durch ”Watchdog” Funktion.

(Automatische Alarmierung bei Rechnerausfall).

- Batterie-Pufferung mit Netzausfall-Erkennung. (Automatische Alarmierung bei Netzausfall).

- Automatische Rufwiderholung bei nicht erreichbarem Rufziel (Anschluß belegt).

- Jeweils 8 Rufziele für Telefax, Cityruf-Ton, Cityruf-Numerik, Cityruf-Alphanumerik und GSM-Mobiltelefone (D1, D2 und E-Plus Netz).

- Bei Cityruf Alarmierung, gebührenfreie Quittierung durch Auswertung des

Klingelsignales  bei Rückruf.

- Für jedes Rufziel stehen 2 Ausweich-Rufziele zur Verfügung (Rufumleitung).

(Bei GSM-Mobiltelefon-Zielen wird keine Rufumleitung verwendet).

- Die Auswahl der weiterzuleitenden Störmeldungen erfolgt durch bestimmte Kennungen in Alarmanweisungstexten, welche den betreffenden Datenpunkten zugeordnet werden.

- Anschluß über eine genormte Standard-Schnittstelle zwischen der GLT-Zentrale und einem Alarmdrucker. An der GLT-Zentrale wird keine zusätzliche Schnittstelle benötigt.

- Innerhalb des GLT-Systems wird keinerlei Sonder-Software benötigt, dadurch entfällt das Einpflegen bei Updates.

- Einfach zu konfigurieren, alle Parameter werden dauerhaft in einem EPROM gespeichert.

- Bei Telefax-Rufzielen werden bis zu 511 Zeichen Alarmtext je Störmeldung aus dem GLT-System zum Telefax-Ziel übertragen.

- Beim Auftreten von Alarmschauern werden nach erfolgtem Verbindungsaufbau die letzten 3 Meldungen zum Telefax-Ziel übertragen (3 mal 511 Zeichen = max.1533 Zeichen).

- Zu einem Cityruf-Alphanumerik-Empfänger können bis zu 80 Zeichen Alarmtext je

Störmeldung übertragen werden.

- Zu einem GSM-Mobiltelefon können bis zu 160 Zeichen Alarmtext je Störmeldung

übertragen werden.

- Umschaltung: Frei (Scharf) / Gesperrt mittels Schlüsselschalter und externem Kontakt-Eingang.

- Das Gerät wird komplett konfiguriert einschließlich Modem geliefert.

Frontansicht USWG95-E1

Rückansicht USWG95-E1

Allgemeine Beschreibung:

Das USWG95-E1 Alarm-Weitermeldegerät dient zur Weiterleitung von selektierten Alarmmeldungen über ein spezielles Fax- (Facsimile) Modem zu einem Fax-Empfangsgerät oder zu einem Cityruf-Funkempfänger oder zu einem GSM-Mobiltelefon über das öffentliche Telefonnetz. Das Gerät wurde speziell für die Anwendung in der Gebäude-Leittechnik (GLT) entwickelt.

Als Übergabe-Schnittstelle ist eine serielle Schnittstelle gemäß RS422/V11 oder RS232/V24 Standard vorgesehen. Der Anschluß an eine parallele PC-Schnittstelle (Centronics) ist mittels eines entsprechenden Schnittstellenadapters möglich.

Das Alarm-Weitermeldegerät besteht grundsätzlich aus einem  Mikro-Controller mit je einer seriellen Schnittstelle zur Ansteuerung des Fax-Modems, und zur Datenübernahme vom GLT Rechner. Die Steuerungs-Firmware befindet sich in einem 27C128 EPROM.

Das Gerät verfügt  über einen 32 Kbyte großen Arbeitsspeicher der im wesentlichen zur Zwischenspeicherung der eingehenden Alarmmeldungen verwendet wird, und über einen 32 Kbyte großen Eingangs-Datenpuffer der einen Datenüberlauf beim Auftreten von Alarmschauern verhindern soll. Die Datenpuffer Baugruppe zeigt

über Leuchtdioden an der Frontseite den Puffer-Füllstand bei 50% und 80% an.

Das zum Lieferumfang gehörende Fax-Modem ist wie alle anderen Baugruppen in

19 Zoll Einschubtechnik ausgeführt.

Die Abmessungen entnehmen Sie bitte den technischen Daten am Ende dieser Beschreibung.

Das Fax-Modem selbst verfügt über ein 2m langes Anschlußkabel mit einem TAE6N Stecker zum Anschluß an das öffentliche Telefon-Netz.

Das Alarm-Weitermeldegerät wird an eine serielle Drucker-Schnittstelle des GLT Rechners angeschlossen, hierfür kann je nach Schnittstelle ein 25 oder 15 poliges Standard Kabel verwendet werden. (Stiftbelegung: Siehe Anhang).

Das Gerät ist mit einem zusätzlichen Steckanschluß versehen, der bei Bedarf zum Anschluß eines Druckers genutzt werden kann.

Die Übertragungsparameter sind auf folgende Werte voreingestellt:

9600 BpS 7Bit gerade Parität 1 Stop-Bit.

Die Übertragungsgeschwindigkeit kann durch Umstecken einer Kodierbrücke auf der ”Puffer” Baugruppe von 300 BpS bis 19200 BpS eingestellt werden.

Die Datenübergabe zum zugehörigen Fax-Modem geschieht über eine interne BUS-Verbindung. Die Verbindung zwischen Eingangspuffer und CPU-Baugruppe ist ebenfalls über die interne BUS-Verbindung realisiert.

Die Übertragungsparameter der internen BUS-Schnittstelle zum Fax-Modem sind wie folgt:

9600 BpS 8Bit keine Parität 1 Stop-Bit. Diese Schnittstelle benutzt ein "XON-XOFF" Protokoll um mit dem angeschlossenen Fax-Modem entsprechend kommunizieren zu können.

Funktionsbeschreibung:

Das Gerät durchsucht die empfangenen Daten (Textzeilen) auf die Zeichenfolge: ALMWM_F oder ALMWM_T oder ALMWM_N oder ALMWM_A oder ALMWM_S

Wenn eine dieser Zeichenfolgen gefunden wurde, wird die darauf folgende Information zwischengespeichert, geprüft und anschließend der Anwahlvorgang eingeleitet wenn der Schlüsselschalter auf der CPU-Baugruppe auf ”Frei” steht.

Die Zeichenfolge: ALMWM_F führt zu einer ”Fax-Anwahl”, die restlichen 4 Kennungen bewirken eine ”Cityruf-” oder ”GSM-Mobiltelefon-” Anwahl.

Wenn der Schlüsselschalter auf Position: ”Gesperrt” steht, bleibt das Gerät inaktiv.

Wenn die gewählte Verbindung zu Stande kommt, wird zunächst die eigene Identifikation wie im Faxbetrieb üblich übertragen (z.B. +49 69 8064 562) . Anschließend folgen 2 Zeilen Überschrift (Header) und dann der eigentliche zwischengespeicherte Meldetext.

Bei Cityruf-Alphanumerik kann der zu übertragende Text eine Länge von maximal

80 Zeichen haben, aus diesem Grunde wird in diesem Modus nur die eigene

Kennung als Absender-Information übertragen. Es bleiben dann noch ca. 55 Zeichen als zu übertragende Nutzinformation (Meldetext) übrig. Bei GSM-Mobiltelefonen können bis zu 160 Zeichen Text als Kurzmitteilung (SMS) übertragen werden, nach Abzug der eigenen Kennung bleiben dann ca. 135 Zeichen als zu übertragende Nutzinformation (Meldetext) übrig.

Ein Beispiel für eine komplette Alarmmeldung ist am Schluß dieser Beschreibung zu finden.

Die Zwischengespeicherte Information besteht im einzelnen aus folgenden Elementen:

1.) Auslösekennung mit Rufnummern-Identifikation.

2.) Nutzinformation/Meldetext.

Das Alarm-Weitermeldegerät ist zur Ansteuerung von je 8 verschiedenen Empfängern oder Zielen geeignet, wobei die zum Gerät gesendete Auslösekennung und  Meldeinformation aus folgenden Elementen bestehen kann:

ALMWM_F1 AAAA$   oder   ALMWM_A5 AAAA$   oder   ALMWM_N3 NNNN$

oder   ALMWM_T7   oder   ALMWM_S3 AAAA$

Die einzelnen Elemente haben dabei folgende Bedeutung:

ALMWM_F = Auslösekennung Fax-Ruf.

ALMWM_A = Auslösekennung Cityruf Alphanumerik.

ALMWM_N = Auslösekennung Cityruf Numerik.

ALMWM_T = Auslösekennung Cityruf Nur Ton.

(ALMWM_G = Auslösekennung Gruppenruf, nur bei Option 7).

ALMWM_S = Auslösekennung GSM-Mobiltelefon (SMS).

1 = Rufnummern/Ziel Identifikation, zulässige Zeichen = 1-8.

AAAA  = Alphanumerische Nutzinformation (Alarm-Meldetext),

zulässige Zeichen = ASCII Zeichensatz (keine Umlaute!).

Textlänge = 511 Zeichen (inklusive Leerzeichen).

Bei Cityruf Alphanumerik beträgt die Textlänge = 80 (55) Zeichen.

Bei GSM-Mobiltelefon (SMS) beträgt die Textlänge = 160 (135) 			   Zeichen.

NNNN = Numerische Nutzinformation (Alarm Melde-ID),

zulässige Zeichen = 0-9.

Zeichenzahl = 16.

$  = Terminator zur Kennzeichnung daß die Information hier endet.

Die zu übertragenden Informationen sollten sich in der erweiterten Alarmanweisung befinden, hierdurch ist eine einfache Zuordnung der zu meldenden Datenpunkte gewährleistet. Das Hinzufügen oder Entfernen von weiter zu meldenden Datenpunkten ist somit sehr einfach durch Standardfunktionen des GLT Systems möglich, es wird keine zusätzliche Software benötigt. Die Information zur Weitermeldung an einen Fax Empfänger könnte praktisch so aussehen:

ALMWM_F4 Frostalarm HD-Anlage 1 Gebaeude 25$

Da die Klartext-Information bis zu  511 Zeichen betragen darf (inklusive Leerzeichen) ist die komplette Information normalerweise in mehreren Zeilen enthalten. Hierbei ist zu beachten, daß die Auslösekennung (hier ALMWM_F4) nicht durch einen Zeilensprung getrennt wird.

Die Auslösekennung muß sich in einer Zeile befinden.

Die oben beschriebene Information kann in einen Text eingebettet werden, das heißt, die erweiterte Alarmanweisung kann komplett vollgeschrieben werden. Es spielt dabei keine Rolle an welcher Stelle sich die Nutz-Information befindet, solange die Auslösekennung wie oben beschrieben nicht durch einen Zeilensprung unterbrochen wird.

Beispiel:

Zeile 1:   Einfriergefahr!! ALMWM_F4 Frostalarm

Zeile 2:  HD-Anlage 1 Gebaeude 25$ Notdienst informieren!

Der komplette Text wie im Beispiel dargestellt, wird auf dem Alarmdrucker ausgedruckt, (falls vorhanden) während nur die Information zwischen Auslösekennung (ALMWM_F4) und Terminator ($) zum Fax-Empfänger gesendet wird.

Die Terminierung der Meldeinformation durch ein $ Zeichen ist nur dann erforderlich wenn nicht die volle Kapazität von 511 Zeichen ausgenutzt wird.

Ohne Terminierung wird auf jeden Fall die Information nach dem 511. Zeichen vom Alarm-Weitermeldegerät ignoriert,  jedoch vom Alarmdrucker ausgedruckt (falls vorhanden).

Bei einem Cityruf Alphanumerik Empfänger ist das oben beschriebene Beispiel ebenfalls zutreffend, es können aber nur maximal 80 Zeichen übertragen werden, (160 Zeichen bei einem GSM-Mobiltelefon).

Bei Cityruf Alarmierung wird aus Sicherheitsgründen der Alarmruf alle 5 Minuten wiederholt, bis durch einfachen Rückruf die Alarmierung quittiert wird. Hierdurch soll weitgehend verhindert werden, daß ein Alarmruf den Empfänger nicht erreicht weil dieser sich gerade nicht in Funkreichweite befindet. Bei der Quittierung durch Rückruf reicht es aus, wenn nach dreimaligem Klingeln der Telefonhörer wieder aufgelegt wird. Das Gerät wertet die Klingelzeichen als Quittierung aus (Gebührenfreie Quittierung).

Parametrierung:

Das Alarm-Weitermeldegerät kann 8 verschiedene Ruf-Ziele (Empfänger-Rufnummern) je Modus ansprechen, jedes Ziel kann über 2 Ausweich-Rufnummern verfügen. Diese Ziele/Rufnummern müssen in vorbestimmte Bereiche des 27C128 Firmware EPROM gemäß Tabelle 1 gespeichert (gebrannt) werden.

Wie aus Tabelle 1 ersichtlich ist, so sind für jede Auslösekennung (ALMWM_F1-ALMWM_A8) eine Telefonnummer (Basis-Telefonnummer) und zwei Ausweich-Telefonnummern reserviert. Das heißt, wenn eine Alarmmeldung mit Auslösekennung: ALMWM_F1 auftritt, dann wird die Telefonnummer gewählt die sich im Speicherbereich: 1000-101E befindet. Sollte nach dreimaligem Wählversuch (5 Minuten Pause zwischen den Wählversuchen) keine Verbindung zu Stande kommen, so wird versucht die erste Ausweich-Telefonnummer zu erreichen (befindet sich im Speicherbereich: 1020-103E). Das gleiche geschieht mit Ausweich-Telefonnummer 2 nach weiteren drei erfolglosen Wählversuchen. Das Gerät fängt nach insgesamt neun erfolglosen Wählversuchen wieder mit der Basis-Telefonnummer an. Sollte zwischenzeitlich eine weitere Alarmmeldung mit der gleichen Auslösekennung auftreten, so wird diese Meldung zwischengespeichert und bei erfolgreichem Verbindungsaufbau zusammen mit der ersten Meldung zum Empfänger übertragen.

Es werden immer die drei zuletzt eingegangenen Meldungen je Auslösekennung zwischengespeichert.  (Gilt nur für Modus: Fax).

Für die Auslösekennungen ALMWM_S1 bis ALMWM_S8 (D1/D2/E-Plus SMS, Kurzmitteilungen für GSM-Mobiltelefone) können keine Ausweich-Telefonnummern programmiert werden!

Wenn eine Alarmmeldung an ein GSM-Mobiltelefon gesendet wird, welches nicht in das GSM-Mobilnetz eingebucht ist, (zum Beispiel: Aus-geschaltet, oder außer Funk-Reichweite) so wird die zu übertragende Information bis zu 48 Stunden in der Service-Zentrale des Netz-Betreibers zwischengespeichert.

Beim nächsten Einbuchen des Mobiltelefons wird vom GSM-System automatisch erkannt, daß für dieses Mobiltelefon eine Kurzmitteilung vorliegt, und es erfolgt unverzüglich die Übertragung der noch ausstehenden Meldung.

Eine Ruf-Umleitung ist aus diesem Grunde nicht möglich und nicht sinnvoll.

EPROM-Speicherbereich in Hexadezimal.

Auslösekennung	Basis-Telefon-Nr. Ausweich-Nr.1	Ausweich-Nr.2

ALMWM_F1		1000-101E		1020-103E		1040-105E

ALMWM_F2		1080-109E		10A0-10BE		10C0-10DE

ALMWM_F3		1100-111E		1120-113E		1140-115E

ALMWM_F4		1180-119E		11A0-11BE		11C0-11DE

ALMWM_F5		1200-121E		1220-123E		1240-125E

ALMWM_F6		1280-129E		12A0-12BE		12C0-12DE

ALMWM_F7		1300-131E		1320-133E		1340-135E

ALMWM_F8		1380-139E		13A0-13BE		13C0-13DE

ALMWM_T1		1400-141E		1420-143E		1440-145E

ALMWM_T2		1480-149E		14A0-14BE		14C0-14DE

ALMWM_T3		1500-151E		1520-153E		1540-155E

ALMWM_T4		1580-159E		15A0-15BE		15C0-15DE

ALMWM_T5		1600-161E		1620-163E		1640-165E

ALMWM_T6		1680-169E		16A0-16BE		16C0-16DE

ALMWM_T7		1700-171E		1720-173E		1740-175E

ALMWM_T8		1780-179E		17A0-17BE		17C0-17DE

ALMWM_N1		1800-181E		1820-183E		1840-185E

ALMWM_N2		1880-189E		18A0-18BE		18C0-18DE

ALMWM_N3		1900-191E		1920-193E		1940-195E

ALMWM_N4		1980-199E		19A0-19BE		19C0-19DE

ALMWM_N5		1A00-1A1E		1A20-1A3E		1A40-1A5E

ALMWM_N6		1A80-1A9E		1AA0-1ABE		1AC0-1ADE

ALMWM_N7		1B00-1B1E		1B20-1B3E		1B40-1B5E

ALMWM_N8		1B80-1B9E		1BA0-1BBE		1BC0-1BDE

ALMWM_A1		1C00-1C1E		1C20-1C3E		1C40-1C5E

ALMWM_A2		1C80-1C9E		1CA0-1CBE		1CC0-1CDE

ALMWM_A3		1D00-1D1E		1D20-1D3E		1D40-1D5E

ALMWM_A4		1D80-1D9E		1DA0-1DBE		1DC0-1DDE

ALMWM_A5		1E00-1E1E		1E20-1E3E		1E40-1E5E

ALMWM_A6		1E80-1E9E		1EA0-1EBE		1EC0-1EDE

ALMWM_A7		1F00-1F1E		1F20-1F3E		1F40-1F5E

ALMWM_A8		1F80-1F9E		1FA0-1FBE		1FC0-1FDE

ALMWM_S1		2000-201E

ALMWM_S2		2020-203E		Für die Betriebsart:

ALMWM_S3		2040-205E		D1/D2/E+ SMS (Kurzmitteilungen

ALMWM_S4		2060-207E		für GSM-Mobilfunk-Telefone)

ALMWM_S5		2080-209E		werden keine Ausweich-

ALMWM_S6		20A0-20BE		Telefonnummern programmiert.

ALMWM_S7		20C0-20DE

ALMWM_S8		20E0-20FE

Tabelle 1

Sollte während eines erfolglosen Wählversuches eine Alarmmeldung mit einer anderen Auslösekennung auftreten, (z.B. ALMWM_F7) so bekommt diese Meldung die höchste Priorität, das heißt das Gerät wählt die zu dieser Auslösekennung gehörende Telefonnummer (im Speicherbereich: 1300-131E) und versucht die neue Alarmmeldung dort abzusetzen. Wenn dieser Wählversuch erfolgreich war, wird der vorherige noch nicht abgeschlossene Prozess wieder in den Vordergrund geholt und weiter bearbeitet.

Die zuletzt eingegangene Alarmmeldung hat die höchste Priorität, abgestufte Meldungen rücken automatisch in der numerischen Reihenfolge der Auslösekennungen nach.

ALMWM_F1 hat höchste Priorität, ALMWM_F8 hat niedrigste Priorität.

Im Modus Cityruf (D1/D2/E+ SMS) wird immer nur eine Meldung gespeichert, da nur 80 (160) Zeichen je Meldung übertragen werden können.

Beim Einspeichern der Telefonnummern ist folgendes zu beachten:

1.) Die Telefonnummer kann insgesamt 31 stellig sein, und kann alle bei Hayes-

kompatiblen Modems üblichen Zeichen enthalten (z.B. Warten auf Freizeichen,

Amtsholung u.s.w.).

2.) Die Telefonnummer ist in Form von hexadezimalen ASCII Zeichen einzusetzen.

3.) Das erste Zeichen der Telefonnummer muß sich an der ersten Stelle des

zugehörigen EPROM-Speicherbereiches befinden. (z.B. 1000 bei ALMWM_F1).

4.) Das Ende der Telefonnummer muß durch den Hex-Wert: FF in der nächsten

folgenden Speicherstelle gekennzeichnet sein.

5.) Wenn keine Ausweich-Telefonnummern verwendet werden sollen, so ist in allen

drei Speicherbereichen für die entsprechende Auslösekennung die gleiche

Telefonnummer einzutragen.

Die folgende Tabelle zeigt einen Ausschnitt der wichtigsten Komponenten die zur

Eingabe einer Telefonnummer dienen können. Die fett dargestellten Werte sind bei

der EPROM-Dateneingabe zu verwenden:

ASCII Zeichen:		Hexadezimaler Wert:		Funktion:

0			30			Telefon Nr. 0-9

1			31				"

2			32				"

.			.				"

.			.				"

9			39				"

>			3E			Amtsleitung holen (mit R-Taste)

:	oder W		3A oder 57		Warte auf Freizeichen

=			3D			Wahlpause 3 Sek.

<			3C			Wahlpause 1 Sek.

20			Leerzeichen

FF			Ende der Eingabe

+			2B			Wird für Fax-ID

verwendet.

Tabelle 2

In Speicherstelle: 0F05 ist der Wahlmodus einzugeben, P = Puls (Hex: 50)   T = Tone (Hex: 54). Beginnend bei Speicherstelle: 0F20 ist die eigene Identifikation (max. 20 Stellen) einzugeben.

Beispiel: +49 69 8064 582   Eingabe: B3439203639203830363420353832FF

Auch hier ist an letzter Stelle ein FF als Terminierungszeichen zu verwenden.

In Speicherstelle: 0F03-0F04 kann die Wartezeit zwischen zwei erfolglosen Wahlversuchen spezifiziert werden.

Standardwert = 012C = 300 Dezimal = 300 Sekunden = 5 Minuten.

In Speicherstelle: 0F0A kann die Anzahl der Leerzeilen (Papier-Vorschub) nach einer Fax-Übertragung im Bereich 00-60 (Standardwert = 05) eingetragen werden.

In Speicherstelle: 0F00 kann die ”Watchdog-Funktion” aktiviert werden.

01=aktiv Fax, 02=aktiv Cityruf, 04=aktiv D1/D2/E+ SMS, 08=Skyper, FF=inaktiv.

Bei aktivierter ”Watchdog-Funktion” kann in Speicherstelle: 0F01-0F02 die Wartezeit bis zur Aktivierung des Rechner-Ausfall Alarmes definiert werden.

Standardwert = 0E88 = 3720 Dezimal = 3720 Sekunden = 62 Minuten.

Die aktivierte ”Watchdog-Funktion” bewirkt folgendes:

Wenn für länger als die in Speicherstelle: 0F01-0F02 definierte Zeit

(Standardwert = 62 Minuten) keine Datenübertragung zum Alarm-Weitermeldegerät erfolgt ist, so wird angenommen daß der Zentralrechner gestört ist.

Es erfolgt dann die Anwahl der zur Auslösekennung ALMWM_F1 oder ALMWM_A1 oder ALMWM_S1 gehörenden Telefonnummer (oder Ausweichnummer) und die Übertragung des Meldetextes: A C H T U N G ! !  R e c h n e r a u s f a l l ! !

Bei Geräten mit Batteriepufferung kann durch einen Netzausfall-Meldekontakt

( Kontakt bei Netzausfall geschlossen ) eine Alarmierung der zur Auslösekennung ALMWM_F1 oder ALMWM_A1 oder ALMWM_S1 gehörenden Telefonnummer erfolgen, wobei folgender Meldetext übertragen wird:

A C H T U N G ! !  S p a n n u n g s a u s f a l l ! !

Beginnend bei Speicherstelle 0F10 ist die Cityruf Anschlußnummer einzutragen,

(Bundesweit 01691) mit ”Amtsleitung holen” Prozedur gemäß Tabelle 2.

Beginnend bei Speicherstelle 0F40 ist die D2 SMS Anschlußnummer einzutragen,

(Bundesweit 01722278025) mit ”Amtsleitung holen” Prozedur gemäß Tabelle 2.

Beginnend bei Speicherstelle 0F60 ist die D1 SMS Anschlußnummer einzutragen,

(Bundesweit 01712521002) mit ”Amtsleitung holen” Prozedur gemäß Tabelle 2.

Beginnend bei Speicherstelle 0F80 ist die E+ SMS Anschlußnummer einzutragen,

(Bundesweit 01771167) mit ”Amtsleitung holen” Prozedur gemäß Tabelle 2.

Beispiel für eine empfangene Fax-Alarm-Meldung:

Fax-Mitteilung von:  +49 69 8064 562

A C H T U N G !      Fax  Alarm - Weitermeldung ! !

Meldetext:

Achtung es hat sich eine wichtige Stoerung ereignet, Ihre Anwesenheit ist umgehend erforderlich..

Kritischer Alarm Klima Bereich Gebäude A  Zentrale 3 Erdgeschoss.

Beispiel für eine empfangene Cityruf Alphanumerik (D1/D2/E+ SMS) Alarm-Meldung:

Alarm von: +49 69 8064 562

Kritischer Alarm Klima Bereich Gebäude A Zentrale 3 EG

Technische Spezifikation:

Versorgungsspannung: 24V Wechsel- oder Gleich- Spannung (18-36V= oder 15-28V Wechselspannung) 0,5A für Anschluß an eine Puffer-Stromversorgung vorgesehen.

Abmessungen: 187x160x260mm (BxHxT)

Schnittstellen: 1x Seriell RS232/RS422 Anschluß für Zentrale.

Aktivierung: Durch Schlüsselschalter mit Schaltstellung: Frei/Gesperrt.

Alarmquittierung: Durch Rückruf und Auswertung des Klingelsignals (Gebührenfrei)

nur bei Cityruf.

Der Anschluß an das öffentliche Telefonnetz erfolgt durch ein zum Lieferumfang des Modem gehörenden ca. 2m langen Verbindungskabel mit einem TAE6N Stecker.

BZT Zulassungsnummer für das Modem: A014 596C.

Stand: 30. April 2003

Hinweis für die Inbetriebnahme:

Um sicherzustellen daß die gebührenfreie Quittierung bei Cityruf einwandfrei funktioniert, überprüfen Sie bitte ob das ”Ring” Signal vom Modem erkannt wird.

Hierzu wird bei fertig installiertem und mit Spannung versorgtem USWG95-E

Gerät folgendermaßen verfahren:

Beobachten Sie die ”RNG” Leuchtdiode (im 8er LED Block auf der CPU-Karte

die rechte untere) und rufen Sie von einem anderen Telefonapparat die Telefon-

nummer an, an der das USWG-Modem angeschlossen ist.

Die ”RNG” Leuchtdiode muß im Takte des Rufsignales aufleuchten/blinken!

Wenn dieses Verhalten nicht erkannt wird, so liegt möglicherweise eine Fehl-

beschaltung der ”TAE” Anschlußdose vor.

Wenn kein zusätzlicher Telefonapparat an der Anschlußdose für das USWG95-E Gerät angeschlossen ist, so sollten die Anschlußklemmen: 3 und 6 an der TAE 6

Anschlußdose miteinander verbunden werden.

Wenn die maximale Zeichenkapazität von 511 Zeichen bei Fax-Meldungen oder

80 Zeichen bei Cityruf-Alphanumerik oder 16 Zeichen bei Cityruf-Numerik oder 160 Zeichen bei D1/D2/E+ SMS (GSM-Mobiltelefon) nicht ausgenutzt wird, so ist in jedem Falle die zu übertragende Information mit einem Dollar-Zeichen ($) zu terminieren.

Eine Nicht-Terminierung von Meldetexten welche die oben angegebene Zeichen-

kapazität nicht erreichen führt zum Fehlverhalten des USWG95-E Gerätes.

Die erfolgreiche Übertragung einer D1/D2/E+ Kurzmitteilung wird durch dreimaliges Blinken der DCD Leuchtdiode auf der CPU-Baugruppe bestätigt.

Bitte beachten Sie, daß bei Anschluß an eine PC-Zentrale mit paralleler Schnittstelle mindestens ein parallel-/seriell- Konverter benötigt wird. Wenn an der gleichen Schnittstelle auch noch ein Drucker betrieben werden soll, so ist ein zusätzlicher seriell-/parallel Konverter erforderlich oder ein Drucker mit serieller Schnittstelle.

Frontansicht USWG95-E1

Rückseiten - Ansicht USWG95-E1

Blockschaltbild USWG95-E1

Alarm-Weitermeldegerät.

Anschlußplan USWG95-E1

RS232/V24 Schnittstelle

USWG95 E1 Alarmweitermeldegerät Konfiguration:

Fax Telefonnummern:

Auslösekennung	 Fax-Basisnummer	Ausweichnummer 1	Ausweichnummer 2

ALMWM_F1	___________________	____________________	______________________

ALMWM_F2	___________________	____________________	______________________

ALMWM_F3	___________________	____________________	______________________

ALMWM_F4	___________________	____________________	______________________

ALMWM_F5	___________________	____________________	______________________

ALMWM_F6	___________________	____________________	______________________

ALMWM_F7	___________________	____________________	______________________

ALMWM_F8	___________________	____________________	______________________

Cityruf Nur-Ton Rufnummern:

Auslösekennung	 Rufempfänger ID	Ausweich-ID 1		Ausweich-ID 2

ALMWM_T1	___________________	____________________	______________________

ALMWM_T2	___________________	____________________	______________________

ALMWM_T3	___________________	____________________	______________________

ALMWM_T4	___________________	____________________	______________________

ALMWM_T5	___________________	____________________	______________________

ALMWM_T6	___________________	____________________	______________________

ALMWM_T7	___________________	____________________	______________________

ALMWM_T8	___________________	____________________	______________________

Cityruf Numerik Rufnummern:

Auslösekennung	 Rufempfänger ID	Ausweich-ID 1		Ausweich-ID 2

ALMWM_N1	___________________	____________________	______________________

ALMWM_N2	___________________	____________________	______________________

ALMWM_N3	___________________	____________________	______________________

ALMWM_N4	___________________	____________________	______________________

ALMWM_N5	___________________	____________________	______________________

ALMWM_N6	___________________	____________________	______________________

ALMWM_N7	___________________	____________________	______________________

ALMWM_N8	___________________	____________________	______________________

Cityruf Alphanumerik (oder Skyper) Rufnummern:

Auslösekennung     Rufempfänger ID	Ausweich-ID 1		Ausweich-ID 2

ALMWM_A1 (K1) ___________________	____________________	______________________

ALMWM_A2 (K2) ___________________	____________________	______________________

ALMWM_A3 (K3) ___________________	____________________	______________________

ALMWM_A4 (K4) ___________________	____________________	______________________

ALMWM_A5 (K5) ___________________	____________________	______________________

ALMWM_A6 (K6) ___________________	____________________	______________________

ALMWM_A7 (K7) ___________________	____________________	______________________

ALMWM_A8 (K8) ___________________	____________________	______________________

D1 Alpha Service / D2 Message Rufnummern:

Auslösekennung	 Rufempfänger (Handy) Nummer / ID

ALMWM_S1	017___________________

ALMWM_S2	017___________________

ALMWM_S3	017___________________

ALMWM_S4	017___________________

ALMWM_S5	017___________________

ALMWM_S6	017___________________

ALMWM_S7	017___________________

ALMWM_S8	017___________________

Eigene Telefon Anschluß Nr. (als Identifikation):	__________________________

USWG Anschluß = Amtsleitung/Nebenstellenanschluß ? 	______________________________

Wenn Nebenstellenanschluß, welche Methode zur Amtsholung wird benutzt (0, R-Taste) ?  _______________

Welches Wahlverfahren wird benutzt (IWV = Impulswahl, MFV = Mehrfrequenzverfahren) ?  _____________

An welches System soll die Spannungsausfall-/Rechnerausfall- Meldung gesendet werden ?  _______________

(Nur Fax oder Cityruf Alphanumerik oder SMS mit Kennung ”1” möglich, ALMWM_F1

oder ALMWM_A1 oder ALMWM_S1).

Welche Schnittstellennorm soll verwendet werden  (RS232/V24 oder RS422/V11) ?  __________________

Auftrag: _____________________________________

Auftr. Nr.: ___________________________________

Ansprechpartner: ______________________________

Datum: __________________

Erweiterung des USWG95-E1 Alarm-Weitermeldegerätes

mit Kontakt-Ausgängen (Option 1).

Für das USWG95-E1 Alarm-Weitermeldegerät wird ab Februar 1998 eine Erweiterung (Option 1) in Form von Kontakt-Alarm-Ausgängen zur Verfügung stehen.

Das Gerät wird um 4 Kontakt-Alarmausgänge erweitert, die optional zu den bisherigen im folgenden gelisteten Rufzielen verwendet werden können.

8 Rufziele für Telefax Meldungen (511 Zeichen je Meldung).

8 Rufziele für Cityruf Ton-Meldungen

8 Rufziele für Cityruf Numerik-Meldungen (16 Zeichen je Meldung).

8 Rufziele für Cityruf Alphanumerik-Meldungen (80 Zeichen je Meldung).

8 Rufziele für D1/D2/E+ Kurzmitteilungen (SMS-Meldungen, 160 Zeichen je Meldung).

Die Kontakte (potentialfreie Reed-Relais-Schließ-Kontakte) können durch beliebige Auslösekennungen zum Beispiel ”ALMWM_1 bis ALMWM_4” (Standard) oder ”ALMWM_F , ALMWM_S” usw (maximal 8 Zeichen) aktiviert werden, der Kontaktausgang 4 kann außerdem als Rechner-Ausfall-Meldung (Watchdog) verwendet werden (muß bei der Bestellung spezifiziert werden).

Die Aktivierung der Alarmkontakte wird jeweils durch eine rote LED auf der Puffer-Baugruppe angezeigt.

Die Funktion der 4 Relais-Kontakt-Ausgänge ist ist im übrigen identisch mit unserem ALWM90 Alarm-Weitermeldegerät.

Kontakt-Schließdauer: Ca. 5 Sekunden.

Kontakt-Belastbarkeit: 0,25A/48V oder 10 Watt induktionsfrei.

Die Kontakte sind auf den Options-Steckanschluß (USWG95-E1 Rückseite Steckanschluß S1) geführt.

Seit Anfang 2002 steht die Option1A zur Verfügung!

Diese Option ist für den Betrieb an der XBS-Leitzentrale vorgesehen und aktiviert die Alarmkontakte nur von neuen (kommenden) Alarmmeldungen.

Die Funktionalität ist weitgehend mit der Beschreibung der Option 4 (XBS-Alarmmeldung "kommend") identisch, so daß an dieser Stelle auf eine detaillierte Beschreibung verzichtet wird.

Rufumleitung durch Wahlschalter (Option 2)

Funktion:	Auswahl des Rufzieles durch externen Wahlschalter oder 			Relaiskontakte (Rufziel-Umleitung).

Unterstützte Betriebsarten:		SMS (Short Message System).

Unterstützte Kennung:		ALMWM_S1

Anzahl der Rufziele:		8

Beschreibung:

Auf den Options-Steckanschluß sind 3 zusätzliche Funktionsleitungen geschaltet (Stifte 12,13 und 14).

Hierdurch besteht die Möglichkeit die Alarmmeldungen für die Auslösekennung ALMWM_S1 auf ein Rufziel zu den Auslösekennungen ALMWM_S2 bis ALMWM_S8 umzuleiten.

Die Rufzielumleitung ist vom binären Zustand der 3 Selektionsleitungen gemäß folgender Wahrheitstabelle abhängig:

Stift 14   	Stift 13	Stift 12	Rufziel (Auslösekennung)

1		1		1		ALMWM_S1

0		1		1		ALMWM_S2

1		0		1		ALMWM_S3

0		0		1		ALMWM_S4

1		1		0		ALMWM_S5

0		1		0		ALMWM_S6

1		0		0		ALMWM_S7

0		0		0		ALMWM_S8

0 = Kontakt geschlossen, 1 = Kontakt offen.

Die Auslösekennungen ALMWM_S1 bis ALMWM_S8 verweisen jeweils auf eine Mobilfunk-Telefonnummer (D1, D2 oder E+).

Beispiel:

Wenn eine Alarmmeldung mit der Auslösekennung ALMWM_S1 erzeugt wird, und der Auswahlkontakt am Stift 12 geschlossen ist (0), wird die Meldung auf das Rufziel (Mobilfunk-Telefonnummer) welches zu Auslösekennung ALMWM_S5 gehört umgeleitet.

Hinweis: Die Rechner- und Netzausfall- Meldung kann nicht umgeleitet werden, diese Meldungen werden grundsätzlich an das Rufziel mit der Kennung ALMWM_S1 gesendet!

(Der Zustand der Selektionsleitungen wird in diesem Fall nicht ausgewertet).

Alle Alarmmeldungen mit den Auslösekennungen ALMWM_S2 bis ALMWM_S8 werden nicht umgeleitet, hier verhält sich das Gerät wie im Standard spezifiziert. Beim Eintreffen einer Alarmmeldung mit der Auslösekennung ALMWM_S3 wird die zu dieser Auslösekennung zugeordnete Telefonnummer alarmiert.

Schaltplan USWG95-E1 Optionen (Anschlußstecker S1).

Kompatibilität:

Option 2 ist mit folgenden Optionen nicht kompatibel:

Option 3, XBS-i Alarmzeile mit Uhrzeit und Datum.

Option 5, XBS Fax-Alarmmeldung mit Datum und Uhrzeit.

Option 8, Rufumleitung mit Gruppenruf.

XBS-i Alarmzeile mit Datum und Uhrzeit (Option 3)

Funktion:	Bei Anschluß an ein XBS-i System wird zusätzlich zum Alarmtext die XBS-i Alarmzeile mit Uhrzeit und Datum ausgegeben.

Unterstützte Betriebsart:		Telefax

Unterstützte Kennungen:		ALMWM_F1 bis ALMWM_F8

Beispiel einer Alarmmeldung (Fax):

Fax-Mitteilung von: +49 6185 7752

A C H T U N G !    F a x - A l a r m - W e i t e r m e l d u n g ! !

Meldetext:

**	ALARM			 ALM 			25.11.1997	16:23

Achtung es hat sich eine kritische Stoerung im Anlagenbereich Kaelte EG Gebaeude 18 Nordseite ereignet.

XBS Alarmmeldung ”kommend” (Option 4)

Funktion:	Bei Anschluß an ein XBS System wird nur eine ”kommende” Alarmmeldung zum Fax- / Ruf-Empfänger übertragen.

Unterstützte Betriebsarten:		Telefax, Cityruf, Skyper, SMS

Erweiterung für XBS-System:

Es wird zusätzlich zur Auslösekennung (ALMWM_) die Zeichenfolge: ! Alarm kommend oder ! Max 1 kommend (beim XL 500 Subsystem) oder: ! Alarm (beim DeltaNet Subsystem) geprüft. Um eine eindeutige Erkennung der Alarmmeldungen zu gewährleisten, wurden die Auslösekennungen um zwei Varianten ergänzt, insgesamt werden folgende Auslösekennungen benutzt:

1.) ALMWM_ (bei XL 500 Subsyst. und Zeichenfolge: ! Alarm kommend).

2.) ALMWX_ (bei DeltaNet Subsystem und Zeichenfolge: ! Alarm).

3.) ALMWY_ (bei XL 500 Subsyst. und Zeichenfolge: ! MAX 1 kommend,

! MAX 2 kommend,  ! MIN 1 kommend und ! MIN 2 kommend).

Typische Alarmmeldung (Ausdruck auf Alarmdrucker) mit Weiterleitung an Fax- oder Ruf-Empfänger (XL 500 Subsystem):

00149	13:43:04	10.6.98	160010300			Lokaler Bus

!	Alarm kommend		A03.086			STÖRUNG

Aufzug A1

ALMWM_A1 Kabine blockiert Aufzug A1 $

Typische Alarmmeldung (Ausdruck auf Alarmdrucker) mit Weiterleitung an Fax- oder Ruf-Empfänger (DeltaNet Subsystem):

00137  13:35:00	10.6.98	Contr_01.001.17		Lokaler Bus

!	Alarm				01.001.17.117			Ein

BSK 09.84.03 EG

ALMWX_F1  Brandschutzklappe 09.84.03 ausgeloest $

Typische Alarmmeldung (Ausdruck auf Alarmdrucker) mit Weiterleitung an Fax-oder Ruf-Empfänger (XL 500 Subsystem):

09315  09:57:34	28.7.98	160010300			Lokaler Bus

!	MAX 1 kommend		A03.086			STÖRUNG

Kaltwasser KM1

ALMWY_S1  KM1 Kaltwassertemperatur Grenzwert ueberschritten $

Anmerkung: Das ”!” Zeichen kennzeichnet einen kritischen Alarm, und ist zusammen mit der Zeilennummer Bestandteil der logischen Entscheidung ob es sich um einen Alarm zur Weiterleitung an einen Fax- oder Ruf-Empfänger handelt.

XBS Fax-Alarmmeldung mit Datum und Uhrzeit (Option 5)

Funktion:	Bei Anschluß an ein XBS System wird die komplette XBS-Alarmmeldung inklusive des erweiterten Alarmtextes zum Faxempfänger übertragen.

Unterstützte Betriebsart:	Telefax

Unterstützte Kennung:		ALMWM_F1 bis ALMWM_F8

Typische Alarmmeldung (Ausdruck auf Alarmdrucker) mit Weiterleitung an Fax- Empfänger (XL 500 Subsystem):

00149	13:43:04	10.6.98	160010300			Lokaler Bus

!	Alarm kommend		A03.086			STÖRUNG

Aufzug A1

ALMWM_F1  Kabine blockiert, Aufzug A1 $

Auf dem Störmeldefax wird die Alarmmeldung etwa so dargestellt:

Fax Mitteilung von: +49 6181 401255

A C H T U N G !  F a x   A l a r m - W e i t e r m e l d u n g ! !

Meldetext:

00149	  13:43:04 	 10.6.98	160010300		Lokaler Bus

!	  Alarm kommend		A03.086		STÖRUNG

Aufzug A1

Kabine blockiert, Aufzug A1

Anmerkung: Zwischen Auslösekennung (ALMWM_F1) und Beschreibungstext (Kabine blockiert, Aufzug A1) müssen sich mindestens 2 Leerzeichen befinden.

Normaler Anruf nach SMS-Nachricht  (Option 6)

Funktion:	Nach dem Absetzen einer SMS-Alarmmeldung wird das angesprochene Funktelefon normal angewählt um Standard-Klingelzeichen zu erzeugen.

Unterstützte Betriebsart:	SMS

Unterstützte Kennungen:	ALMWM_S1 bis ALMWM_S8

Unmittelbar nach der Übermittlung einer Alarm-Meldung als SMS-Nachricht wird das entsprechende Funktelefon (Handy) nochmals normal angewählt, so daß Klingelzeichen wie bei einem normalen Anruf erzeugt werden.

Diese Funktion wird durch das Schließen eines Kontaktes realisiert, der auf den Options-Anschluß des USWG95-E Gerätes zu verdrahten ist.

Optionsanschluß Anschlußstifte 11 und 7,8

Dadurch kann die erweiterte Funktion (Zusätzliche Klingelzeichen durch normalen Anruf) bei Bedarf aktiviert werden.

Beispiel:

Während des Tages wird die normale SMS-Alarmierung verwendet (ohne zusätzliche Klingelzeichen), dazu muß der Kontakt geöffnet sein.

Während der Nachtstunden oder am Wochenende wird die zusätzliche

Klingel-Alarmierung aktiviert, dazu muß der Kontakt geschlossen sein.

Als Kontakt bietet sich zum Beispiel ein digitaler Ausgang (Schaltbefehl) eines Kontrollers an, der über ein Zeitprogramm (oder durch manuellen Befehl) die gewünschte Betriebsart aktiviert.

Wenn die zusätzliche Klingel-Alarmierung ständig gewünscht wird, so muß am Optionsanschluß des USWG95-E Gerätes eine Brücke zwischen Anschlußstift 11 und 7 oder 8 geschaltet werden.

Alarm-Gruppenruf-Funktion  (Option 7)

Funktion:	Durch Alarmgruppenbildung kann eine Alarmmeldung an bis zu 8 verschiedene Rufziele gesendet werden.

Unterstützte Betriebsarten:		Telefax, Cityruf Alphanumerik, SMS.

Unterstützte Kennungen:		ALMWM_G1 bis ALMWM_G8

Achtung! Unter Rücksichtnahme auf die unterstützte Betriebsart ”Cityruf Alphanumerik” ist die Alarmtext-Länge auf 80 Zeichen begrenzt.

Aus Speicherplatzgründen ist bei dieser Option der Funktionsblock ”Cityruf nur Ton” entfallen. Die Einträge für die Empfängerkennungen der Cityruf-Ton Empfänger (ALMWM_T1 bis ALMWM _T8) werden jetzt für die Kennungs-Einträge der Gruppenruf-Funktion gemäß folgender Tabelle verwendet:

EPROM-Speicherbereich in Hexadezimal.

Auslösekennung	Rufziel-Kennungen (maximal 8 je Auslösekennung).

ALMWM_G1		1400-141F

ALMWM_G2		1480-149F		Eine Ausweich-Ziel Definition ist hier ALMWM_G3		1500-151F 		nicht möglich, es wird das Ausweichziel der

ALMWM_G4		1580-159F 		einzelnen Rufziel-Kennungen benutzt (falls

ALMWM_G5		1600-161F 		vorhanden).

ALMWM_G6		1680-169F

ALMWM_G7		1700-171F

ALMWM_G8		1780-179F

Tabelle 3

Für die einzelnen Auslösekennungen (ALMWM_G1 bis ALMWM_G8) müssen die entsprechenden Rufziel-Kennungen in den jeweils zugehörigen Speicherbereich eingetragen werden.

Die Rufziel ID’s oder Telefonnummern für die benutzen Alarmierungs-Ziele müssen wie bisher gemäß Tabelle 1 und 2 definiert werden.

Beispiel:

Beim Auftreten eines Alarmes mit der Auslösekennung ”ALMWM_G3” (Alarmgruppe 3) soll der zugehörige Alarmtext an folgende Rufziele übertragen werden:

Faxempfänger 1 und 3, Cityrufempfänger (Alphanumerik) 4, SMS Empfänger 1 und 2.

Gemäß Tabelle 1 handelt es sich dabei um folgende Rufziel- (Auslöse-) Kennungen:

ALMWM_F1, ALMWM_F3, ALMWM_A4, ALMWM_S1 und ALMWM_S2.

Bei den Alarmgruppen Einträgen werden nur die letzten 2 Stellen hiervon verwendet, so daß sich folgende Zugehörigkeit ergibt:

Auslösekennung	Rufziel-Kennungen (maximal 8 je Auslösekennung).

ALMWM_G3		F1F3A4S1S2

Da die Rufziel-Kennungen im ASCII/Hex-Zeichenformat eingetragen werden müssen, ergibt sich folgender Eintrag (ALMWM_G3 = EPROM-Speicheradresse 1500 hex, siehe Tabelle 3):

Beginnend bei EPROM-Adresse 1500 hex:  46314633413453315332

Erklärung:	ASCII A = Hex 41

ASCII F = Hex 46

ASCII S = Hex 53

ASCII 0-9 = Hex 30-39 (Siehe auch Tabelle 2).

Achtung! wenn mehrere Cityruf-Empfänger innerhalb einer Alarmgruppe eingetragen sind, empfehlen wir die ”Quittierung durch Rückruf” inaktiv zu schalten, sonst wird der zweite Cityruf-Empfänger erst dann alarmiert, nachdem der erste Alarm durch Rückruf quittiert wurde.

Dazu ist die EPROM-Speicheradresse: 0F0D von FF auf 01 zu setzen (Cityruf Quittierung inaktiv).

Die Rechner- und Spannungs- Ausfallmeldung kann auch auf die Alarmgruppe G1 (ALMWM_G1) gelegt werden, dazu muß in EPROM-Speicheradresse 0F00 der Wert 06 eingetragen werden.

Wenn die Rechnerausfall-Meldung nicht gewünscht wird, so muß in EPROM-Speicheradresse 0F01 der Wert 00 00 eingetragen werden (Rechnerüberwachung inaktiv).

(Standardwert: 0E88 = Rechnerausfallmeldung nach 62 Minuten).

Siehe hierzu auch Seite: 8

Kompatibilität:

Die Option 7 ist mit folgenden Optionen nicht kompatibel:

Option 3, XBS-i Alarmzeile mit Uhrzeit und Datum.

Option 5, XBS Fax-Alarmmeldung mit Datum und Uhrzeit.

Rufumleitung für Gruppenruf (Option 8)

Funktion:	Auswahl des Rufzieles durch externen Wahlschalter oder 					Relaiskontakte (Rufziel-Umleitung).

Unterstützte Betriebsarten:		Telefax, Cityruf Alphanumerik, SMS.

Unterstützte Kennung:		ALMWM_G1

Anzahl der Rufziele:		8

Beschreibung:

Auf den Options-Steckanschluß sind 3 zusätzliche Funktionsleitungen geschaltet (Stifte 12,13 und 14).

Hierdurch besteht die Möglichkeit die Alarmmeldungen für die Auslösekennung ALMWM_G1 auf ein Rufziel zu den Auslösekennungen ALMWM_G2 bis ALMWM_G8 umzuleiten.

Die Rufzielumleitung ist vom binären Zustand der 3 Selektionsleitungen gemäß folgender Wahrheitstabelle abhängig:

Stift 14   	Stift 13	Stift 12	Rufziel (Auslösekennung)

1		1		1		ALMWM_G1

0		1		1		ALMWM_G2

1		0		1		ALMWM_G3

0		0		1		ALMWM_G4

1		1		0		ALMWM_G5

0		1		0		ALMWM_G6

1		0		0		ALMWM_G7

0		0		0		ALMWM_G8

0 = Kontakt geschlossen, 1 = Kontakt offen.

Die Auslösekennungen ALMWM_G1 bis ALMWM_G8 verweisen jeweils auf eine Gruppe von Fax- oder Mobil- Telefonnummern (Siehe Beschreibung Option 2).

Beispiel:

Wenn eine Alarmmeldung mit der Auslösekennung ALMWM_G1 erzeugt wird, und der Auswahlkontakt am Stift 12 geschlossen ist (0), wird die Meldung auf das Rufziel (Gruppe) umgeleitet, welches zur Auslösekennung ALMWM_G5 gehört.

Hinweis: Die Rechner- und Netzausfall- Meldung kann nicht umgeleitet werden, diese Meldungen werden grundsätzlich an die Alarmgruppe mit der Kennung ALMWM_G1 gesendet! (Der Zustand der Selektionsleitungen wird in diesem Fall nicht ausgewertet).

Alle Alarmmeldungen mit den Auslösekennungen ALMWM_G2 bis ALMWM_G8 werden nicht umgeleitet, hier verhält sich das Gerät wie im Standard spezifiziert. Beim Eintreffen einer Alarmmeldung mit der Auslösekennung ALMWM_G3 wird die zu dieser Auslösekennung zugeordnete Alarmgruppe alarmiert.

Schaltplan USWG95-E1 Optionen (Anschlußstecker S1).

Kompatibilität:

Option 8 ist mit folgenden Optionen nicht kompatibel:

Option 2, Rufumleitung durch Wahlschalter.

Option 3, XBS-i Alarmzeile mit Uhrzeit und Datum.

Option 5, XBS Fax-Alarmmeldung mit Datum und Uhrzeit.

Rufumleitung für Fax-Modus (Option 9)

Funktion:	Auswahl des Rufzieles durch externen Wahlschalter oder 					Relaiskontakte (Rufziel-Umleitung).

Unterstützte Betriebsarten:		Fax

Unterstützte Kennung:		ALMWM_F1

Anzahl der Rufziele:		8

Beschreibung:

Auf den Options-Steckanschluß sind 3 zusätzliche Funktionsleitungen geschaltet (Stifte 12,13 und 14).

Hierdurch besteht die Möglichkeit die Alarmmeldungen für die Auslösekennung ALMWM_F1 auf ein Rufziel zu den Auslösekennungen ALMWM_F2 bis ALMWM_F8 umzuleiten.

Die Rufzielumleitung ist vom binären Zustand der 3 Selektionsleitungen gemäß folgender Wahrheitstabelle abhängig:

Stift 14   	Stift 13	Stift 12	Rufziel (Auslösekennung)

1		1		1		ALMWM_F1

0		1		1		ALMWM_F2

1		0		1		ALMWM_F3

0		0		1		ALMWM_F4

1		1		0		ALMWM_F5

0		1		0		ALMWM_F6

1		0		0		ALMWM_F7

0		0		0		ALMWM_F8

0 = Kontakt geschlossen, 1 = Kontakt offen.

Die Auslösekennungen ALMWM_F1 bis ALMWM_F8 verweisen jeweils auf eine Fax-Telefonnummer.

Beispiel:

Wenn eine Alarmmeldung mit der Auslösekennung ALMWM_F1 erzeugt wird, und der Auswahlkontakt am Stift 12 geschlossen ist (0), wird die Meldung auf das Rufziel (Fax-Telefonnummer) welches zu Auslösekennung ALMWM_F5 gehört umgeleitet.

Hinweis: Die Rechner- und Netzausfall- Meldung kann nicht umgeleitet werden, diese Meldungen werden grundsätzlich an das Rufziel mit der Kennung ALMWM_F1 gesendet!

(Der Zustand der Selektionsleitungen wird in diesem Fall nicht ausgewertet).

Alle Alarmmeldungen mit den Auslösekennungen ALMWM_F2 bis ALMWM_F8 werden nicht umgeleitet, hier verhält sich das Gerät wie im Standard spezifiziert. Beim Eintreffen einer Alarmmeldung mit der Auslösekennung ALMWM_F3 wird die zu dieser Auslösekennung zugeordnete Fax-Telefonnummer alarmiert.

Schaltplan USWG95-E1 Optionen (Anschlußstecker S1).

Kompatibilität:

Option 9 ist mit folgenden Optionen nicht kompatibel:

Option 8, Rufumleitung mit Gruppenruf.

STN18V Steckernetzgerät 230/18V 1,1A speziell  für USWG95-E komplett mit Netzkabel und Kleinspannungverbindung.

Technische Daten:

Eingangsspannung:		230VAC

Netzfrequenz:		50 - 60 Hz

Ausgangsspannung:		18V Wechselspannung 1,1A (19,8VA)

Abmessungen:		85 x 65 x 55 mm (BxHxT) ohne Anschlußkabel

SXP-325 Unidirektionaler Seriell-Parallel-Konverter

Der SXP-325 ist ein unidirektionaler Interface-Konverter zur Wandlung von seriellem (RS232) zu parallelem (Centronics) Datenformat und umgekehrt.

Es werden beide ”Handshake” Protokolle unterstützt

(Hardware = RTS/DTR, Software = XON/XOFF).

Die Übertragungsgeschwindigkeit kann zwischen 300 und 38400 Bit/s liegen.

Alle Parameter können mittels von außen zugänglichen DIP-Schaltern eingestellt werden. Der SXP-325 verfügt über einen 256 KB großen Pufferspeicher.

Technische Daten:

Einstellbare Datenformate:	7 oder 8 Datenbits, 1 oder 2 Stopbits.

Parität:				gerade, ungerade, keine.

RS232 Schnittstelle:		DCE (Data Communication Equipment).

Pufferspeicher:		 256 KB.

Übertragung:			RS232 = 300- 38400 Bit/s

Parallel = 7,5 KB/s

Kommunikationsmodus:	Parallel/Seriell, Seriell/Parallel.

Reset:				Über Taste auslösbar.

Anschlüsse:			RS232 = 25 polige SubD-Buchse.

Parallel = 36 poliger Centronics-Stecker.

Stromversorgung:		Steckernetzteil 9V/200mA, (im Lieferumfang enthalten).

Gewicht:				120g.

Abmessungen:		101x62x25,5mm (TxBxH).

SXP-320 Unidirektionaler Seriell-Parallel-Konverter

Der SXP-320 ist ein unidirektionaler Interface-Konverter zur Wandlung von seriellem (RS232) zu parallelem (Centronics) Datenformat und umgekehrt.

Es werden beide ”Handshake” Protokolle unterstützt

(Hardware = RTS/DTR, Software = XON/XOFF).

Die Übertragungsgeschwindigkeit kann zwischen 300 und 38400 Bit/s liegen.

Alle Parameter können mittels von außen zugänglichen DIP-Schaltern eingestellt werden.

Technische Daten:

Einstellbare Datenformate:	7 oder 8 Datenbits, 1 oder 2 Stopbits.

Parität:				gerade, ungerade, keine.

RS232 Schnittstelle:		DCE (Data Communication Equipment).

Pufferspeicher:		Ohne Pufferspeicher.

Übertragung:			RS232 = 300- 38400 Bit/s

Parallel = 7,5 KB/s

Kommunikationsmodus:	Parallel/Seriell, Seriell/Parallel.

Reset:				Über Taste auslösbar.

Anschlüsse:			RS232 = 25 polige SubD-Buchse.

Parallel = 36 poliger Centronics-Stecker.

Stromversorgung:		Steckernetzteil 9V/200mA, (im Lieferumfang enthalten).

Gewicht:				120g.

Abmessungen:		101x62x25,5mm (TxBxH).